## Einleitung
Einleitung
Übersicht über die beiden Anwendungen und den Inhalt der Tabellenblätter
Diese EXCEL-Datei bietet 2 Anwendungen:
1. Prüfung auf Anwendbarkeit der Störfall-Verordnung bei Biogasanlagen aufgrund des Vorhandenseins hochentzündlicher Gase (grüne Tabellenblätter)
2. Prüfung auf die Genehmigungsbedürftigkeit von Biogasanlagen in Abhängigkeit von den Einsatzstoffen (gelbe Tabellenblätter). Wenn Sie die Taste "Einsatzmenge Inhalte löschen" in der Arbeitsmappe "Genehmigungsbedürftigkeit" nutzen möchten, müssen Sie die Makros in der Anwendung aktivieren!
Hinweise zu den einzelnen Tabellenblätter:
StörfallV: |  | Eingabe der Anlagendaten & Ergebnisausgabe
Gaszusammensetzung: |  | Optionale Eingabe von Gaszusammensetzungen, die von den vorgegebenen Standardwerten abweichen
Fermenter: |  | Eingabe der Geometrie der Fermenter
Gärrestelager: |  | Eingabe der Geometrie von an das Gassystem angeschlossenen Gärrestelagerbehältern
Rohrleitungen: |  | Optionale Eingabe von Rohrleitungen un deren Geometrien
Erläuterungen: |  | Erläuterungen incl. zur Bemaßung von Behältern
Genehmigungsbedürftigkeit: |  | Eingabe von Anlagendaten und Einsatzstoffen; Ausgabe Gasertrag
Hinweise: |  | Hinweise zur Nutzung der Tabellenblätter
Einsatzstoffe: |  | Liste der auswählbaren Einsatzstoffe

## StörfallV
Prüfung der Anwendbarkeit der StörfallV auf Biogasanlagen | [5 empty] | Hinweise:
Bitte die Hinweise zur Anwendung unter "Erläuterungen" beachten! |  |  |  | Version 1.3 |  | Die StörfallV definiert das Vorhandensein von Stoffen wie folgt:
Die Prüfung der Anwendbarkeit der StörfallV muss in zwei Schritten erfolgen: | [5 empty] | Vorhandensein gefährlicher Stoffe:
1. Die Volumina an Biogas werden errechnet und mit der Dichte des Biogases multipliziert. | [5 empty] | das tatsächliche oder vorgesehene Vorhandensein gefährlicher Stoffe oder ihr Vorhandensein, soweit davon auszugehen ist, dass sie bei einem außer Kontrolle geratenen industriellen chemischen Verfahren anfallen, und zwar in Mengen, die die in Anhang I genannten Mengenschwellen erreichen oder überschreiten
Hierzu finden Sie Hilfen auf den nachfolgenden Blättern. Zumindest in den Blättern "Fermenter" und "Gärrestlager" müssen Anzahl und Abmessungen eingetragen werden. Das Volumen eines separaten Gaslagers ist auf diesem Blatt einzutragen. Für Rohrleitungen wird 2% des sonstigen Volumens angenommen, falls im Blatt "Rohrleitungen" keine Eintragung erfolgt. Sofern eine Hydrolysestufe vorhanden ist, ist das Volumen an vorhandenem Hydrolysegas auf diesem Blatt einzutragen. Das Ergebnis des Schrittes 1. wird unten angezeigt (siehe Text in den Zeilen 44 bis 46).
Anhang I Nr. 4 Satz 1:
Die für die Anwendung der einschlägigen Vorschriften zu berücksichtigenden Mengen sind die Höchstmengen, die zu irgendeinem Zeitpunkt vorhanden sind oder vorhanden sein können.
2. Die Massen der sonstigen "vorhandenen" Stoffe müssen ggf. geprüft werden. | [5 empty] | Der Begriff Betriebsbereich wird in § 3 Abs. 5a BImSchG wie folgt definiert:
Dies ist in dieser Arbeitshilfe nicht integriert und muss manuell oder mit Hilfe anderer, geeigneter Programme erfolgen. | [5 empty] | Ein Betriebsbereich ist der gesamte unter der Aufsicht eines Betreibers stehende Bereich, in dem gefährliche Stoffe im Sinne des Artikels 3 Nr. 4 der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (ABl. EG 1997 Nr. L 10 S. 13), geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 (ABl. EU Nr. L 345 S. 97), in einer oder mehreren Anlagen einschließlich gemeinsamer oder verbundener Infrastrukturen und Tätigkeiten einschließlich Lagerung im Sinne des Artikels 3 Nr. 8 der Richtlinie in den in Artikel 2 der Richtlinie bezeichneten Mengen tatsächlich vorhanden oder vorgesehen sind oder vorhanden sein werden, soweit davon auszugehen ist, dass die genannten gefährlichen Stoffe bei einem außer Kontrolle geratenen industriellen chemischen Verfahren anfallen; ausgenommen sind die in Artikel 4 der Richtlinie 96/82/EG angeführten Einrichtungen, Gefahren und Tätigkeiten.
Eine Eingabe wird von Ihnen erwartet bei den Feldern:
Eine Eingabe ist möglich (mit Nachweis) bei den Feldern:
Anlage/ Betriebsbereich: |  |  | NR.:
Straße:
PLZ: |  |  | HW:
Ort: |  |  | RW:
1. Prüfung der Anwendbarkeit aufgrund des Vorhandenseins hochentzündlicher Gase
|  | Volumen |  | relevante Masse
|  | m³ |  | kg |  | Weitere Hinweise in der Vollzugshilfe des BMU zur StörfallV zu entnehmen:
| Fermenter | 0 |  | 0 |  | http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/vollzugshilfe_stoerfall_vo.pdf
| Gasspeicher | 0 |  | 0
| Gärrestelager | 0 |  | 0 |  | Grundsätzlich kann das Volumen in Rohrleitungen mit 2 % des Volumens der anderen Anlagenteile angenommen werden. (Diese Berechnung erfolgt automatisch, falls im Blatt Rohrleitung keine Eintragung erfolgt.) In Anlagen, deren Teile nahe beeinander aufgestellt sind (keine gasführenden Rohrleitungen länger als 100 m) kann der Rohrleitungsinhalt mit 50 kg angenommen werden. (dann ist 50 (kg) manuell in G32 einzutragen!)
| Rohrleitungen | 0 |  | 0
| sonstiges |  |  | 0
| Biogas | 0 |  | 0
Maximal mögliche/zulässige Dichte Biogas |  | 1.3 | kg/m³
|  | Volumen |  | relevante Masse |  | Hinweis des AISV:
|  | m³ |  | kg |  | Auf seiner 118. Sitzung hat der AISV sich dafür ausgesprochen, auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas störfallrechtlich der Nr. 11 des Anhangs I der Störfall-Verordnung zuzuordnen.
| Hydrolyse | 0 |  | 0
Maximal mögliche/zulässige Dichte an Hydrolysegas |  | 0.95705 | kg/m³ |  |  | Dies trifft für Gase zu, die die Anforderungen für die Netzeinspeisung (DVGW 262) erfüllen.
"Vorhandenes" Biogas |  |  |  | 0 | kg
Anwendbarkeit der StörfallV wg. des Vorhandenseins hochentzündlicher Gase: |  | sonstige Stoffe prüfen!

## Gaszusammensetzung
Optionale Eingaben der Gaszusammensetzungen:
1. Berechnung der Dichte von Bio- und Hydrolysegas für alle Anlagenteile: | [5 empty] | 2. Berechnung der Dichte von Bio- und Hydrolyegas für einzelne Anlagenteile :
(Werte für "Fermenter" bis "sonstiges" bitte vollständig eingeben, wenn Volumen vorhanden)
|  | vorhandenes | Dichte °C | Dichte °C |  | Berechnung der Zündfähigkeit und Dichte von Bio- Hydrolysegas nach ISO 10156 (2010(E):
Daten aus KAS - 12 |  | Biogas: | 15 | 0 | 1013 mbar |  | Hydrolyse | Fermenter | Gasspeicher | Gärrestelager | Rohrleitungen | sonstiges
CO2 | 55% | 55% | 1.83 | 1.9767 | kg/m³ | CH4 (%) | 0
CH4 | 45% | 45% | 0.667 | 0.7175 | kg/m³ | H2 (%) | 0
Biogas: |  |  | 1.3067 | 1.4101 | kg/m³ | NH3 (%) | 0
Verhältnis zu Luft: |  |  | 1.0667 | 1.0914 |  | H2S (%) | 0
Im KAS Merkblatt "Sicherheit in Biogasanlagen" wird als Modell für Biogas eine CO2/CH4-Mischung betrachtet und als minimale Methankonzentration 45% angegeben. Dieser Wert wird hier angesetzt und 15°C als mittlere Temperatur von Fermentern und unbeheizten, nicht isolierten Gärrestelagern (im Winter) angenommen.
[6 empty] | CO2 (%) | 0
[6 empty] | H2O (%) | 0
[6 empty] | N2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas/KAS_12.pdf | [5 empty] | Rest: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Berechnung der Dichte von Hydrolysegas | [5 empty] | Summe (%) | Werte prüfen! | Werte prüfen! | Werte prüfen! | Werte prüfen! | Werte prüfen! | Werte prüfen!
|  | vorhandenes | Dichte °C | Dichte °C
|  | Hydrolysegas | 15 | 0 | 1013 mbar | Dichte 15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/m³
CO2 | 50% | 50% | 1.83 | 1.9767 | kg/m³
H2 | 50% | 50% | 0.08409 | 0.0899 | kg/m³ | Ein Gas ist nach ISO 10156 hochentzündlich, wenn ΣAi(100/Tci-1)>ΣBk*Kk ist.
Hydrolysegas: |  |  | 0.95705 | 1.0333 | kg/m³ | =ΣAi(100/Tci-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nach: Daniel Preißer: Bietet eine separate Hydrolyse zusätzliches Potential in NaWaRo-Biogasanlagen, Universität Hohenheim 5.6.2008 | [5 empty] | =ΣBk*Kk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hinweis:
Optional können die vorgegebenen Werte für die Gaszusammensetzungen ersetzt werden. Dies kann 1.) entweder für die Zusammensetzung von Biogas in allen Anlagenteilen und/oder die Hydrolysestufe erfolgen (linke Seite) oder 2.) für jede Gruppe von Anlagenteilen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zusammensetzungen in jeder Gruppe (rechte Seite). | [6 empty] | Tci in % | Li in % | Dichte 15 °C | Dichte 0 °C
[6 empty] | CH4 (%) | 8.7 | 4.4 | 0.667 | 0.7175
[6 empty] | H2 (%) | 5.5 | 4 | 0.084 | 0.0899
[6 empty] | NH3 (%) | 40.1 | 15.4 | 0.7198 | 0.7714
Bei 1.) sind die Werte für "vorhandenes Biogas" (C7:C8) und/oder "vorhandenes Hydrolysegas" (C20:C21) zu überschreiben. | [5 empty] | H2S (%) | 8.9 | 3.9 | 1.435 | 1.5359
Kk in %
Bei 2.) sind die Werte für die Zusammensetzung des Gases in vol% für Gruppen von Anlagenteilen einzugeben, wobei dies für jede Gruppe erfolgen muss, für die ein Volumen eingetragen wurde. Die Summe muss 100% ergeben. Das Programm prüft dann, ob das entsprechende Gas gemäß der ISO 10156 hochentzündlich ist. | [5 empty] | CO2 (%) | 1.5 |  | 1.83 | 1.9767
[6 empty] | H2O (%) | 1.5 |  | 0.013
[6 empty] | N2 (%) | 1 |  | 1.1694 | 1.25
Ist dies nicht der Fall, können Volumina entsprechender Anlagenteile bei der Eingabe auf den nachfolgenden Blättern entfallen, wenn ein Nachweis von einer Messstelle nach § 26 BImSchG oder einer ZÜS für den Bereich Ex-Schutz, dass verfahrens- oder anlagenbedingt kein hochentzündliches Gasgemisch gemäß ISO 10156 und StörfallV "vorhanden" sein kann, vorliegt. Soweit ein derartiger Nachweis nicht vorliegt, sind auch die entsprechende Volumina zu berücksichtigen. | [5 empty] | Tci in % | Maximalgehalt des Gases, das mit N2 gemischt, nicht entflammbar in Luft ist.
[6 empty] | Li in % | Untere Zündgrenze in Luft
[6 empty] | Kk | Äquivalenzkoeffizient eines Inertgases bezogen auf N2

## Fermenter
Berechnung des technisch maximal möglichen oder zulässigen Volumens von Biogas im Fermenter/in den Fermentern | [11 empty] | (Die Grafiken lassen sich durch anklicken und ziehen am Rahmen vergrößern. Die einzutragenen Maße werden dann sichtbar).
(Behältern, die unter möglichem Vorhandensein von hochentzündlichem Biogas mit konstanten Füllständen betrieben werden.)
Gesamtvolumen: |  | 0 | m³
Bitte alle Maße in Meter eingeben.
Einzelvolumina |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  |  | 0 | m³ |  |  |  |  | 0 | m³ | [8 empty] | 0 | m³ |  |  |  |  | 0 | m³ | [7 empty] | 0 | m³
Zylindrische Fermenter mit aufgesetztem Kegel (z.B. mit Innen- und Außenfolie) | [5 empty] | Zylindrische Fermenter mit aufgesetztem Kugelsegment (z.B. Behälter mit einer Folie unter Innendruck) | [5 empty] | Propfenstromfermenter (liegender Zylinder) | [5 empty] | Quader mit aufgesetztem zylindrischem Gasspeicher + Halbkugelenden | [9 empty] | Quader (Boxen) | [5 empty] | Pfefferkornfermenter
Anzahl | r Zylinder-radius | h'' Freibord | h' Kegelhöhe | Volumen |  | Anzahl | r Zylinder-radius | h'' Freibord | h' Höhe Kugel-segment | Volumen |  | Anzahl | r Zylinder-radius | l Zylinder-länge | h' Freibord | Volumen |  | Anzahl | r Zylinder-radius | l' Zylinder-länge | l'' Bodenlänge | h' Freibord1 | L Länge | B Breite | h'' Freibord2 | Volumen |  | Anzahl | L Länge | B Breite | h' Freibord | Volumen |  | Anzahl | r Radius 1 | r' radius 2 | h' Höhe 1 | h'' Höhe 2 | h''' Höhe 3 | h'''' Höhe 4
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0
h’’
r
h’
r
h’
l
B
L
h’
h’
l’
L
h’’
B
l’’
r
r’
rr
h’
h’’
h’’’
h’’’’
h’’
r
h’

## Gärrestelager
Berechnung des technisch maximal möglichen oder zulässigen Volumens von Biogas im abgedeckten Gärrestelager/in den abgedeckten Gärrestelagern | [13 empty] | (Die Grafiken lassen sich durch anklicken und ziehen am Rahmen vergrößern. Die einzutragenen Maße werden dann sichtbar).
(Behältern, die unter möglichem Vorhandensein von hochentzündlichem Biogas mit wechselnden Füllständen (z.B. Vorlagen, Gärrestelager) betrieben werden.)
Gesamtvolumen: |  | 0 | m³
Bitte alle Maße in Meter eingeben.
Einzelvolumina |  |  |  |  | 0 | m³ | [5 empty] | 0 | m³ |  |  |  |  | 0 | m³ | [5 empty] | 0 | m³ | [7 empty] | 0 | m³
Zylinder mit aufgesetztem Kegel (z.B. mit Innen- und Außenfolie) | [6 empty] | Zylinder mit aufgesetztem Kugelsegment (z.B. Behälter mit einer Folie unter Innendruck) | [6 empty] | Zylinder mit Flachdach | [5 empty] | Quader (Boxen) | [6 empty] | abgedecktes Erdbecken
Anzahl | r Zylinder- radius | h Höhe | h''' Stand nach Entleerung | h' Kegelhöhe | Volumen |  | Anzahl | r Zylinder-radius | h Höhe | h''' Stand nach Entleerung | h' Höhe Kugel-segment | Volumen |  | Anzahl | r Zylinder-radius | H Höhe | h''' Stand nach Entleerung | Volumen |  | Anzahl | L Länge | B Breite | H Höhe | h''' Stand nach Entleerung | Volumen |  | Anzahl | H Höhe | h''' Höhe 1 | B Breite | b' Breite 1 | L Länge | l ´ Länge | Volumen
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | Die Volumina sonstiger Behälter oder abgedeckter Endlager für vollständig vergorenes Substrat (i.d.R. vierte Stufe), die nicht beheizt werden und nicht mit dem Biogassystem verbunden sind, werden berücksichtigt, es sei denn, durch ein Messprogramm (insbesondere hinsichtlich CH4, H2, H2S, NH3) einer Messstelle nach § 26 BImSchG oder einer ZÜS für den Bereich Ex-Schutz wird der Nachweis erbracht, dass die untere Explosionsgrenze verfahrens- oder anlagenbedingt nicht überschritten werden kann, d.h. kein hochentzündliches Gasgemisch gemäß StörfallV „vorhanden“ sein kann. Geruchsmindernd abgedeckte Vorlagebehälter oder geruchsmindernd abgedeckte, hinter einem Separator angeordnete Endlager ohne relevanten Feststoffanteil, die nicht beheizt werden und nicht mit dem Biogassystem verbunden sind, können unberücksichtigt bleiben.
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0
r
h’
h’’’
r
H
h’’’
B
L
h’’’’
H
H
h’’’
L
b’
B
l´´
h
r
h’
h’’’

## Rohrleitungen
Berechnung des technisch maximal möglichen oder zulässigen Volumens von Biogas in den Rohrleitungen
(Rohrleitungen, die unter Vorhandensein von hochentzündlichem Biogas betrieben werden und zum Betriebsbereich gehören.)
Gesamtvolumen: |  |  | 0 | m³
Bitte lfm in Meter eingeben
| D Durchmesser |  |  | L (m)
Anzahl | DN (mm) | oder | Zoll (") | lfm | Volumen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Erläuterungen
Erläuterungen (für weitere Seiten bitte öffnen - Doppelklick!)

## Genehmigungsbedürftigkeit
Berechnung des Gasertrages
| Anlage/Betreiber: | Datum:
Nummer | Einsatzstoff | Biogasertrag in m³/t Frischmasse | Einsatzmenge in t FM/Jahr | Gasertrag in Nm³/Jahr
54. | Mais (Ganzpflanze) *) | 203.8462 |  | 0
27. | Gras einschließlich Ackergras | 185.1852 |  | 0
20. | Getreide (Ganzpflanze) *) | 198.0769 |  | 0
8. | Corn-Cob-Mix (CCM) | 456.6038 |  | 0
70. | Rindergülle | 30.9091 |  | 0
69. | Rinderfestmist | 96.3636 |  | 0
77. | Schweinegülle | 20 |  | 0
Weitere Einsatzstoffe:
1 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | 0
| Summe |  | 0 | 0
Ausfüllhinweise:
Im oberen Teil von Spalte C sind die häufigsten Einsatzstoffe fest aufgelistet. In Spalte E sind für diese fest voreingestellten Einsatzstoffe die jeweiligen geplanten jährlichen Einsatzmengen einzutragen.
Falls weitere Einsatzstoffe geplant sind, die nicht voreingestellt sind, können diese in den Auswahlfeldern in Spalte C ausgewählt werden. Anschließend ist auch für diese Einsatzstoffe in Spalte E die geplante jährliche Menge anzugeben.
In Spalte F erscheint unten die Summe aller Gaserträge.
Für eine neue Berechnung müssen die Auswahlfelder wieder auf "--- keine Auswahl ---" gesetzt werden (oberste Option). Die Einsatzmengen können komplett mit der Funktion "Einsatzmenge Inhalte löschen" gelöscht werden. Hierfür muss möglicherweise das entsprechende Makro aktiviert werden.

## Hinweise
Hinweise
Diese Excel Arbeitsmappe dient zur Berechnung der Gasproduktionskapazität bei Biogasanlagen. Ziel ist die Feststellung der Genehmigungsbedürftigkeit für Anlagen, die unter die Ziffern 1.15 oder 8.6.3 der 4. BImSchV fallen.
Einsatzstoffe: Einsatzstoffe und deren Energieertrag in Methan pro Tonne Frischmasse sind der Anlage 1 der Biomasseverordnung entnommen. Diese Standardenergieerträge beziehen sich auf durchschnittliche Substrate z.B. bezüglich des Feststoffgehaltes.
Methangehalte: Bei den je nach Einsatzstoff variierenden Methangehalten haben wir uns an dem Gasmengenrechner des Ingenieurbüros Vaßen orientiert, der bereits in den Ländern Hessen und Baden-Württemberg eingesetzt wird. Hier werden Methangehalte der LfL (Landesanstalt für Landwirtschaft) Bayern verwendet. Bei Einsatzstoffen, für die die LfL keinen Methangehalt angibt, wurden Werte der KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft) verwendet.
Gasertrag: Der Gasertrag berechnet sich aus dem Energieertrag des Einsatzstoffes und dem festgelegten Methangehalt.
Normkubikmeter: Die berechneten Gaserträge werden als Normkubikmeter angegeben. Normbedingungen sind wasserfreies Biogas bei einer Temperatur von 0 °C und einem Druck von 1013,25 hPa (DIN 1343).
Jährliche Gasproduktion: Die jährliche Gasproduktion errechnet sich aus den Gaserträgen der einzelnen Einsatzstoffe und den geplanten oder im Betriebstagebuch dokumentierten Mengen pro Einsatzstoff.

## Einsatzstoffe
Einsatzstoffe gemäß Biomasseverordnung
Nummer | Einsatzstoff | Methanertrag in Nm³/t Frischmasse | Methangehalt in % | Biogasertrag in Nm³/t Frischmasse
1. | --- Keine Auswahl ---
2. | Altbrot | 254 | 53 | 479.2453
3. | Backabfälle | 344 | 53 | 649.0566
4. | Biertreber (frisch/abgepresst) | 61 | 59 | 103.3898
5. | Blühstreifen, Blühflächen, Schonstreifen, Ackerrandstreifen, Wildblumenaufwuchs | 72 | 50 | 144
6. | Buttermilch frisch (nicht oder nicht mehr zum Verzehr geeignet) | 32 | 59 | 54.2373
7. | Casein | 392 | 69 | 568.1159
8. | Corn-Cob-Mix (CCM) | 242 | 53 | 456.6038
9. | Durchwachsene Silphie | 67 | 52 | 128.8462
10. | Fettabscheiderinhalte | 15 | 68 | 22.0588
11. | Flotatfette | 43 | 68 | 63.2353
12. | Flotatschlamm | 81 | 68 | 119.1176
13. | Frittierfette | 562 | 68 | 826.4706
14. | Futterrübe | 52 | 52 | 100
15. | Futterrübenblatt | 38 | 54 | 70.3704
16. | Geflügelmist, Geflügeltrockenkot | 82 | 65 | 126.1538
17. | Gemüse (aussortiert) | 40 | 56 | 71.4286
18. | Gemüseabputz | 26 | 56 | 46.4286
19. | Getreide (Ausputz) | 254 | 56 | 453.5714
20. | Getreide (Ganzpflanze) *) | 103 | 52 | 198.0769
21. | Getreideabfälle | 272 | 54 | 503.7037
22. | Getreidekorn | 320 | 53 | 603.7736
23. | Getreideschlempe aus der Alkoholproduktion | 18 | 55 | 32.7273
24. | Getreideschlempe mit Ausnahme der Alkoholproduktion | 22 | 59 | 37.2881
25. | Getreidestaub | 172 | 53 | 324.5283
26. | Glyzerin | 421 | 50 | 842
27. | Gras einschließlich Ackergras | 100 | 54 | 185.1852
28. | Grünroggen (Ganzpflanze) *) | 72 | 53 | 135.8491
29. | Grünschnitt aus der privaten und öffentlichen Garten- und Parkpflege | 43 | 50 | 86
30. | Heil- und Gewürzpflanzen (aussortiert) | 58 | 55 | 105.4545
31. | Hülsenfrüchte (Ganzpflanze) *) | 63 | 55 | 114.5455
32. | Kartoffelfruchtwasser aus der Stärkeproduktion | 11 | 71 | 15.493
33. | Kartoffelkraut | 30 | 55 | 54.5455
34. | Kartoffeln (aussortiert) | 92 | 52 | 176.9231
35. | Kartoffeln (gemust, mittlerer Stärkegehalt; nicht oder nicht mehr zum Verzehr geeignet) | 66 | 52 | 126.9231
36. | Kartoffelprozesswasser aus der Stärkeproduktion | 3 | 65 | 4.6154
37. | Kartoffelpülpe aus der Stärkeproduktion | 61 | 50 | 122
38. | Kartoffelschalen | 66 | 51 | 129.4118
39. | Kartoffelschlempe aus der Alkoholproduktion | 17 | 54 | 31.4815
40. | Kartoffelschlempe mit Ausnahme der Alkoholproduktion | 18 | 56 | 32.1429
41. | Kleegras (als Zwischenfrucht von Ackerstandorten) | 86 | 55 | 156.3636
42. | Kleie | 270 | 54 | 500
43. | Körnermais | 324 | 53 | 611.3208
44. | Labmolke eingedickt | 44 | 53 | 83.0189
45. | Labmolke frisch | 18 | 53 | 33.9623
46. | Landschaftspflegematerial einschließlich Landschaftspflegegras | 43 | 50 | 86
47. | Leguminosen-Gemenge | 79 | 56 | 141.0714
48. | Lieschkolbenschrot | 148 | 53 | 279.2453
49. | Lupine | 80 | 60 | 133.3333
50. | Luzernegras (als Zwischenfrucht von Ackerstandorten) | 79 | 54 | 146.2963
51. | Mageninhalt (Schwein) | 27 | 55 | 49.0909
52. | Magermilch frisch (nicht oder nicht mehr zum Verzehr geeignet) | 33 | 58 | 56.8966
53. | Magermilch trocken | 363 | 58 | 625.8621
54. | Mais (Ganzpflanze) *) | 106 | 52 | 203.8462
55. | Melasse aus der Rübenzuckerherstellung | 166 | 52 | 319.2308
56. | Milch (nicht oder nicht mehr zum Verzehr geeignet) | 70 | 63 | 111.1111
57. | Milchzucker | 378 | 50 | 756
58. | Milchzuckermelasse | 91 | 56 | 162.5
59. | Milchzuckermelasse proteinarm | 69 | 53 | 130.1887
60. | Molke teilentzuckert trocken | 298 | 56 | 532.1429
61. | Molke nicht teilentzuckert und trocken | 18 | 53 | 33.9623
62. | Obsttrester und Traubentrester (frisch/unbehandelt) | 49 | 52 | 94.2308
63. | Panseninhalt | 33 | 55 | 60
64. | Pferdemist | 35 | 55 | 63.6364
65. | Phacelia | 80 | 50 | 160
66. | Quark (nicht oder nicht mehr zum Verzehr geeignet) | 92 | 67 | 137.3134
67. | Rapsextraktionsschrot | 274 | 60 | 456.6667
68. | Rapskuchen | 317 | 61 | 519.6721
69. | Rinderfestmist | 53 | 55 | 96.3636
70. | Rindergülle | 17 | 55 | 30.9091
71. | Rübenkleinteile (aus der Zuckerverarbeitung) | 50 | 52 | 96.1538
72. | Sauermolke eingedickt | 42 | 54 | 77.7778
73. | Sauermolke frisch | 20 | 54 | 37.037
74. | Schafmist, Ziegenmist | 59 | 55 | 107.2727
75. | Schnittblumen (aussortiert) | 55 | 50 | 110
76. | Schweinefestmist | 45 | 60 | 75
77. | Schweinegülle | 12 | 60 | 20
78. | Sonnenblume (Ganzpflanze) *) | 67 | 53 | 126.4151
79. | Sonstige Einsatzstoffe (nicht NawaRo) **) | 110 | 55 | 200
80. | Sonstige NaWaRos **) | 50 | 55 | 90.9091
81. | Sorghum (Ganzpflanze) *) | 80 | 52 | 153.8462
82. | Speisereste | 57 | 60 | 95
83. | Straßenbegleitgras | 43 | 50 | 86
84. | Stroh | 161 | 52 | 309.6154
85. | Sudangras | 80 | 53 | 150.9434
86. | Tierblut | 83 | 70 | 118.5714
87. | Weidelgras | 79 | 54 | 146.2963
88. | Winterrübsen | 70 | 54 | 129.6296
89. | Zuckerrüben | 75 | 51 | 147.0588
90. | Zuckerrübenblatt mit Anteilen Zuckerrübe | 46 | 54 | 85.1852
91. | Zuckerrübenpresskuchen aus der Zuckerproduktion | 64 | 51 | 125.4902
92. | Zuckerrübenschnitzel | 64 | 51 | 125.4902
*) Werte gelten für silierte und unsilierte Substrate
**) Durchschnittswerte